RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE SUI PROBLEMI RISCONTRATI CON L'UNITÀ AWA05

Calo prolungato della produzione idrica e possibile formazione di ghiaccio nel gruppo freddo

Documento predisposto per la revisione tecnica del produttore

| Unita' | SEAS AWA 05W |
| --- | --- |
| Ubicazione operativa | Santa Catarina Palopo', Lago Atitlan |
| Nodo di telemetria | Raspberry Pi + JSN-SR04T + stazione meteorologica WS-2000 |
| Dati esaminati | nivel_raw.csv, clima_raw.csv, statistical_analysis.json e fotografie di ispezione |
| Data della relazione | 28 maggio 2026 |
| Stato del documento | Preliminare - non sostituisce la diagnosi del produttore ne' la misurazione frigorifera in campo |

Nota di ambito: il presente documento non formula una causa definitiva. Presenta un'ipotesi tecnica fondata sulle evidenze disponibili e definisce quesiti specifici affinche' il produttore possa confermare o escludere condizioni relative a progetto, controllo, flusso d'aria e refrigerazione.

# 1. Obiettivo

La presente relazione documenta il comportamento dell'unita' AWA 05W durante il periodo di bassa produzione registrato, correla i dati con i rilevamenti meteorologici e di livello disponibili e formula un'ipotesi tecnica verificabile da sottoporre al produttore. Vengono descritti i fenomeni osservati, identificate le condizioni compatibili con le evidenze disponibili e richiesta la validazione dei parametri tecnici al produttore o al suo rappresentante autorizzato SEAS.

L'ipotesi centrale e' che il calo produttivo possa essere associato alla formazione di ghiaccio nel gruppo freddo, in particolare nell'evaporatore a serpentina, nella tubazione in rame e nella zona posteriore del filtro antipolvere. Non viene determinato se la causa primaria sia riconducibile al controllo anti-gelo, al flusso d'aria, allo stato del circuito frigorifero, alla carica del refrigerante, al sensore dell'evaporatore, alla sequenza di sbrinamento o a una combinazione di piu' fattori. Tali aspetti richiedono una verifica diretta da parte del produttore.

# 2. Ambito e Limiti

L'analisi si basa sulla telemetria locale, sulle evidenze fotografiche e sulle specifiche tecniche pubbliche del modello. Non sono state aperte le linee del refrigerante, non sono stati installati manometri, non sono state misurate le pressioni di aspirazione o di mandata, non e' stato determinato il surriscaldamento ne' il sottoraffreddamento e la temperatura dell'evaporatore non e' stata rilevata direttamente durante l'evento. Per tali ragioni, il presente documento costituisce una caratterizzazione tecnica preliminare dell'evento e una guida di consultazione per il produttore, non un referto di guasto del circuito frigorifero.

| Categoria | Descrizione |
| --- | --- |
| Disponibile | Volume nel serbatoio, produzione stimata dagli incrementi positivi, temperatura ambiente, umidita', punto di rugiada, pressione, vento, precipitazioni e radiazione solare. |
| Non disponibile durante l'evento | Temperatura dell'evaporatore, pressione di aspirazione/mandata, corrente del compressore, stato del ventilatore, stato dello sbrinamento e differenziale di pressione del filtro. |
| Conclusione ammissibile | Calo di produzione documentato ed evidenza visiva successiva di ghiaccio in zone compatibili con l'evaporatore e la serpentina. |
| Conclusione non ammissibile | La causa primaria non puo' essere stabilita senza prove sul circuito frigorifero e verifica della logica di controllo dell'unita'. |

# 3. Identificazione Tecnica dell'Apparecchiatura

La scheda tecnica pubblica SEAS per il modello AWA 05W descrive un'unita' stazionaria di produzione di acqua atmosferica con ciclo frigorifero a R134a, potenza nominale di 0,8 kW, serbatoio interno da 20 L e produzione nominale fino a 50 L/giorno a 35 degC e 70% UR. Il campo operativo dichiarato si estende da 7 degC / 90% UR a 50 degC / 10% UR. L'alimentazione pubblicata e' 220 V +/-10% - 50 Hz. L'unita' installata si ritiene operante a 220 V CA; dato da verificare sulla targa e sul numero di serie.

| Modello | SEAS AWA 05W |
| --- | --- |
| Funzione | Produzione di acqua atmosferica per raffreddamento e condensazione |
| Produzione nominale pubblicata | Fino a 50 L/giorno a 35 degC e 70% UR |
| Refrigerante | R134a |
| Potenza nominale | 0,8 kW |
| Serbatoio interno | 20 L |
| Campo operativo pubblicato | 7 degC / 90% UR - 50 degC / 10% UR |
| Alimentazione pubblicata | 220 V +/-10% - 50 Hz |

# 4. Sistema di Telemetria Utilizzato per l'Analisi

L'unita' e' dotata di un nodo di telemetria su Raspberry Pi. Il livello viene rilevato per via ultrasonica tramite il sensore JSN-SR04T e il volume e' stimato a partire dalla geometria configurata del contenitore. La stazione WS-2000 fornisce le variabili meteorologiche via HTTP, archiviate in clima_raw.csv. La pipeline di elaborazione converte le unita' di misura e genera gli indicatori operativi. Questa strumentazione e' sufficiente per rilevare variazioni di regime produttivo e condizioni meteorologiche esterne, ma non misura direttamente lo stato termico dell'evaporatore.

| Livello | File / Elemento | Utilizzo |
| --- | --- | --- |
| Livello idrico | data/raw/nivel_raw.csv | 1 811 record; volume calcolato dalla distanza ultrasonica. |
| Clima | data/raw/clima_raw.csv | 12 152 record; temperatura, umidita', punto di rugiada, pressione, vento, precipitazioni, radiazione e UV. |
| Analisi statistica | statistical_analysis.json | Blocco B01 come riferimento operativo precedente all'evento. |
| Limitazione principale | Assenza di sensore sull'evaporatore | Nessuna misurazione diretta del congelamento della serpentina ne' della temperatura della tubazione in rame. |

# 5. Comportamento di Riferimento - Blocco 01

Il Blocco 01 viene utilizzato come riferimento operativo che riflette la produzione normale antecedente all'evento analizzato. Non corrisponde al periodo di guasto, bens' alla linea di base statistica. Il blocco include registrazioni di livello dal 23 aprile 2026 (12:29:11) al 6 maggio 2026 (09:27:12) e registrazioni climatiche fino al 29 aprile 2026 (06:13:50), con 100 finestre orarie modellate. La produzione valida totale e' stata di 347,93 L e la produzione per giorno di livello di 27,03 L/giorno.

| Campo | Valore | Nota |
| --- | --- | --- |
| Periodo di livello | 23 aprile - 6 maggio 2026 | 12,87 giorni |
| Periodo climatico | 23 aprile - 29 aprile 2026 | 5,74 giorni |
| Record idrici | 978 | Base per l'analisi delle variazioni di volume |
| Record climatici validi | 8 076 | Linea di base meteorologica B01 |
| Produzione valida totale | 347,93 L | Dopo il controllo fisico degli incrementi |
| Produzione per giorno di livello | 27,03 L/giorno | Scala di riferimento |

Nel Blocco B01 la produzione giornaliera media e' stata di 28,99 L/giorno con una mediana di 31,38 L/giorno. La temperatura ambiente media e' stata di 20,47 degC, l'umidita' relativa media del 72,02%, il punto di rugiada medio di 15,11 degC e il VPD medio di 0,70 kPa. Questi valori confermano che l'unita' ha prodotto acqua in condizioni ambientali temperate e umide, senza richiedere temperature prossime allo zero.

| Variabile | Media | Mediana | Massimo | Unita' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produzione giornaliera | 28,99 | 31,38 | 38,82 | L/giorno |
| Umidita' relativa (B01) | 72,02 | 72,00 | 91,00 | % |
| VPD (B01) | 0,70 | 0,65 | 1,96 | kPa |

# 6. Identificazione del Periodo di Bassa Produzione

La produzione giornaliera stimata e' stata ottenuta sommando gli incrementi positivi di volume e scartando quelli superiori a 6 L come salti non fisici per la produzione ordinaria. La serie mostra un regime precedente di 26-38 L/giorno, seguito da un calo a valori di 6-12 L/giorno. Il giorno di produzione minima completa e' stato il 14 maggio 2026, con 6,52 L/giorno. Il periodo di bassa produzione inizia chiaramente il 13 maggio 2026 e persiste fino a circa il 17 maggio 2026.

Figura 1. Produzione giornaliera stimata. La zona ombreggiata indica il periodo di bassa produzione.

| Data | Produzione stimata |
| --- | --- |
| 2026-05-01 | 30,18 L/giorno |
| 2026-05-02 | 34,65 L/giorno |
| 2026-05-03 | 37,80 L/giorno |
| 2026-05-04 | 26,30 L/giorno |
| 2026-05-05 | 29,35 L/giorno |
| 2026-05-12 | 12,95 L/giorno |
| 2026-05-13 | 7,54 L/giorno |
| 2026-05-14 | 6,52 L/giorno |
| 2026-05-15 | 10,51 L/giorno |
| 2026-05-16 | 12,28 L/giorno |
| 2026-05-17 | 10,29 L/giorno |
| 2026-05-18 | 21,79 L/giorno |

# 7. Periodo Critico di Volume Minimo

All'interno del periodo di bassa produzione e' stato isolato un intervallo di minimo operativo compreso tra il 14 maggio 2026 (19:04:03) e il 15 maggio 2026 (06:03:34), durante il quale il volume registrato e' rimasto a 0,00 L. La durata approssimativa di tale intervallo e' stata di 10 ore e 59 minuti. Questo periodo non costituisce di per se' una prova di congelamento interno, ma documenta una perdita severa di produzione o di accumulo idrico utile. Applicando una soglia meno restrittiva, il regime con volume inferiore a 3 L si estende fino al 15 maggio 2026 (19:03:50).

Figura 2. Volume misurato e temperatura ambiente durante il periodo critico.

| Elemento | Valore |
| --- | --- |
| Inizio intervallo a 0 L | 2026-05-14 19:04:03 |
| Fine intervallo a 0 L | 2026-05-15 06:03:34 |
| Durata approssimativa | 10 h 59 min |
| Estensione sotto i 3 L | Fino al 2026-05-15 19:03:50 |
| Giorno di minima produzione | 14 maggio 2026 - 6,52 L/giorno |

# 8. Condizioni Meteorologiche durante l'Intervallo Critico

Il rilevamento meteorologico piu' prossimo all'inizio del minimo corrisponde al 14 maggio 2026 (19:04:27): temperatura ambiente 21,39 degC, umidita' relativa 71%, punto di rugiada 15,89 degC, velocita' del vento 0,00 km/h e precipitazioni 0,00 mm/h. Per tutta la durata dell'intervallo a 0,00 L, la temperatura ambiente si e' mantenuta tra 17,11 degC e 21,39 degC. L'evento non e' pertanto spiegabile con temperature esterne di congelamento.

| Variabile | Valore all'inizio dell'intervallo |
| --- | --- |
| Timestamp climatico | 2026-05-14 19:04:27 |
| Temperatura ambiente | 21,39 degC |
| Umidita' relativa | 71% |
| Punto di rugiada | 15,89 degC |
| VPD calcolato | 0,74 kPa |
| Velocita' del vento | 0,00 km/h |
| Precipitazioni orarie | 0,00 mm/h |
| Radiazione solare | 0,00 W/m2 |

Statistiche meteorologiche per l'intervallo 2026-05-14 19:04:03 - 2026-05-15 06:03:34:

| Variabile | Media | Min | Mediana | Max | Unita' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura ambiente | 19,04 | 17,11 | 18,50 | 21,39 | degC |
| Umidita' relativa | 62,30 | 53 | 62,00 | 73 | % |
| Punto di rugiada | 11,66 | 8,39 | 11,50 | 16,39 | degC |
| VPD calcolato | 0,83 | 0,68 | 0,83 | 0,99 | kPa |
| Velocita' del vento | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | km/h |
| Precipitazioni orarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | mm/h |
| Radiazione solare | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 4,26 | W/m2 |
| Pressione | 24,99 | 24,95 | 24,99 | 25,03 | inHg |

# 9. Ispezione e Intervento in Campo

Il periodo di bassa produzione e' stato rilevato tramite telemetria e l'ispezione fisica e' stata effettuata approssimativamente al terzo giorno della condizione anomala, non al primo. All'apertura dell'unita' e' stato osservato ghiaccio sulla tubazione in rame della serpentina dell'evaporatore, nella zona posteriore del filtro antipolvere e nel settore freddo adiacente all'uscita/raccolta dell'acqua. L'unita' e' stata completamente scollegata. Dopo circa quattro-cinque giorni con l'apparecchiatura spenta, un'ispezione di controllo non ha evidenziato ghiaccio visibile. L'unita' e' stata successivamente riavviata e ha operato indicativamente dalle 09:30 alle 19:00 senza formazione di ghiaccio visibile durante tale finestra temporale.

| Fase | Descrizione |
| --- | --- |
| Rilevamento dai dati | Periodo di bassa produzione iniziato intorno al 13 maggio 2026, con minimo giornaliero il 14 maggio 2026. |
| Ispezione fisica | Effettuata approssimativamente al terzo giorno di bassa produzione. |
| Condizione osservata | Ghiaccio sulla tubazione in rame, nella zona posteriore del filtro antipolvere e nel settore freddo prossimo all'uscita/raccolta dell'acqua. |
| Intervento effettuato | Scollegamento totale dell'unita'. |
| Osservazione successiva | Nessun ghiaccio visibile dopo 4-5 giorni di inattivita'. |
| Test dopo il riavvio | Unita' osservata in funzione dalle 09:30 alle 19:00 senza ghiaccio visibile in tale finestra. |

Figura 3. Vista interna dell'unita' durante l'ispezione: ghiaccio visibile sul gruppo freddo e sulla tubazione della serpentina.

Figura 4. Dettaglio della tubazione in rame con formazione di ghiaccio localizzata.

Figura 5. Ulteriore dettaglio della formazione di ghiaccio sulla tubazione e sulla serpentina.

# 10. Interpretazione Tecnica Preliminare

Le evidenze disponibili sono compatibili con la formazione di ghiaccio sull'evaporatore o su componenti direttamente associati al gruppo freddo. La localizzazione del ghiaccio sulla tubazione in rame e nella zona posteriore del filtro antipolvere orienta la verifica verso lo scambio termico aria-serpentina, non solo verso l'uscita dell'acqua. Tale osservazione non e' tuttavia sufficiente per attribuire la causa a un componente specifico. I fattori da esaminare comprendono: portata d'aria insufficiente, filtro ostruito, ventilatore intermittente, sensore dell'evaporatore fuori posizione, logica di sbrinamento inadeguata, carica insufficiente di refrigerante, restrizione nel circuito di espansione o condizioni di controllo non previste in fase di progetto.

La telemetria ambientale non supporta una spiegazione basata su temperature esterne inferiori a 6 degC durante l'intervallo critico. Per tutta la durata del minimo produttivo, la stazione ha registrato condizioni ambientali temperate. Cio' apre la possibilita' di una condizione termica interna: l'evaporatore potrebbe essere sceso sotto 0 degC pur con temperatura dell'aria compresa tra 17 degC e 21 degC. Tale ipotesi richiede una misurazione diretta della temperatura dell'evaporatore e la verifica della logica anti-gelo del produttore.

| Ipotesi | Valutazione tecnica preliminare |
| --- | --- |
| Portata d'aria insufficiente | Compatibile con ghiaccio dietro il filtro e sulla serpentina; richiede verifica del filtro, del ventilatore, di eventuali ostruzioni e della portata. |
| Controllo anti-gelo / sbrinamento | Compatibile se l'unita' non interrompe il compressore o non consente uno sbrinamento sufficiente; richiede i parametri di controllo del produttore. |
| Sensore dell'evaporatore | Compatibile se montato in modo non corretto, fuori calibrazione o posizionato in una zona non rappresentativa. |
| Stato del circuito frigorifero | Compatibile con temperatura di evaporazione eccessivamente bassa; richiede manometri e calcolo di surriscaldamento/sottoraffreddamento. |
| Drenaggio o raccolta | Puo' incidere sulla resa idrica, ma non giustifica autonomamente la presenza di ghiaccio sulla tubazione in rame. |
| Bassa temperatura ambiente | Non supportata dai dati dell'intervallo critico; la stazione ha registrato 17,11-21,39 degC per tutta la durata dell'evento. |

# 11. Richieste Tecniche al Produttore

Si richiedono con la presente al produttore le seguenti verifiche di parametri tecnici, relative al modello AWA 05W e alle condizioni operative registrate. Si chiede una risposta orientata a parametri specifici di progetto e controllo, non una raccomandazione generica di pulizia.

| N. | Quesito o informazione richiesta |
| --- | --- |
| 1 | Confermare la posizione esatta del sensore dell'evaporatore, il metodo di fissaggio e il campo di lettura accettabile. |
| 2 | Indicare la temperatura di intervento anti-gelo del compressore, la temperatura di reinserimento e il valore di isteresi. |
| 3 | Descrivere la sequenza di sbrinamento nella sua interezza: comportamento di compressore e ventilatore, durata, temporizzazioni e condizioni di blocco. |
| 4 | Indicare la portata d'aria nominale del ventilatore dell'evaporatore e il metodo di verifica in campo. |
| 5 | Indicare la perdita di carico massima ammissibile del filtro antipolvere e il criterio tecnico per la pulizia o la sostituzione. |
| 6 | Fornire le pressioni di aspirazione e di mandata attese per R134a a condizioni ambientali di 17-22 degC e 60-75% UR. |
| 7 | Indicare i valori attesi di surriscaldamento e sottoraffreddamento per la diagnosi del circuito frigorifero. |
| 8 | Confermare l'alimentazione nominale dell'unita' installata, le tolleranze e i dispositivi di protezione richiesti. |
| 9 | Confermare se l'unita' supporta un contatto esterno di avvio/arresto o se l'interruzione esterna deve essere effettuata tramite contattore adeguatamente dimensionato. |
| 10 | Indicare il protocollo operativo raccomandato quando si osservi ghiaccio visibile sulla serpentina o nella zona posteriore del filtro antipolvere. |

# 12. Valutazione del Rele' e Controllo Preventivo

E' in valutazione una soluzione di controllo esterno con rele', che deve essere trattata come due problematiche distinte. Sul piano logico, la Raspberry Pi puo' emettere un segnale di comando o un allarme al rilevamento di condizioni critiche. Sul piano elettrico, l'unita' opera a 220 V CA e non puo' essere commutata direttamente da un modulo rele' di bassa tensione. L'interruzione effettiva dell'alimentazione deve essere realizzata tramite un contattore adeguatamente dimensionato, dispositivi di protezione, quadro elettrico chiuso e cablaggio eseguito da un elettricista qualificato.

L'architettura raccomandata comprende: Raspberry Pi su alimentazione indipendente, uscita GPIO isolata, rele' di comando od optoaccoppiatore, contattore di potenza per 220 V CA, protezione magnetotermica e selettore manuale/automatico. Il rele' di bassa tensione emette soltanto il comando; non supporta il carico principale. Prima di abilitare il sezionamento automatico, e' necessario verificare con SEAS se l'unita' tollera interruzioni esterne frequenti o se richiede una propria sequenza di spegnimento.

| Elemento | Funzione |
| --- | --- |
| Raspberry Pi | Elabora i dati climatici, di livello, lo stato produttivo e gli eventuali sensori aggiuntivi. |
| Rele' di comando | Interfaccia di bassa tensione; non deve interrompere direttamente l'alimentazione dell'unita'. |
| Contattore | Elemento di potenza per la commutazione a 220 V CA, dimensionato e installato da elettricista qualificato. |
| Sezionatore / interruttore | Protezione e isolamento sicuro del circuito. |
| Sensore sull'evaporatore | Raccomandato; consente il rilevamento in tempo reale delle condizioni di congelamento prima del calo produttivo. |
| Selettore manuale/automatico | Consente manutenzione e funzionamento manuale indipendentemente dalla logica di controllo. |

# 13. Programma di Allarmi Intermittenti per Arresto Manuale

Mentre l'unita' rimane spenta o in osservazione, la Raspberry Pi puo' essere mantenuta operativa su alimentazione indipendente eseguendo un programma di monitoraggio. In questa prima fase non e' raccomandabile affidarsi allo spegnimento automatico senza la preventiva validazione del produttore. La fase iniziale deve operare come sistema di allarmi intermittenti per arresto manuale di emergenza e registrazione degli eventi.

Il programma opera attraverso stati definiti: NORMALE, PRE-ALLARME, CRITICO, ARRESTO MANUALE RICHIESTO e UNITA' SPENTA. Ogni transizione deve essere registrata in control_events.csv con timestamp, regola attivata, valore misurato, stato precedente, stato nuovo e conferma dell'operatore. Gli allarmi si ripetono fino alla conferma di ispezione o arresto manuale da parte dell'operatore.

| Condizione | Criterio proposto | Azione |
| --- | --- | --- |
| Bassa produzione prolungata | Produzione nelle 12 ore inferiore al 40% della media B01. | Allarme intermittente e ispezione visiva. |
| Volume zero persistente | Volume = 0,00 L per piu' di 4 ore con unita' presumibilmente attiva. | Allarme critico; valutare l'arresto manuale. |
| Volume inferiore a 3 L | Persistenza superiore a 6 ore. | Allarme di calo severo della produzione. |
| Evaporatore prossimo al congelamento | Sensore futuro <= 1 degC per piu' di 5 minuti. | Richiesta di arresto manuale o sezionamento preventivo validato. |
| Riavvio sicuro | Evaporatore >= 6-8 degC e attesa minima trascorsa. | Autorizzare il riavvio; non automatizzarlo senza validazione. |
| Perdita di dati | Assenza di dati climatici o di livello per due cicli consecutivi. | Allarme strumentazione; evitare l'automazione cieca. |

# 14. Ripartizione delle Responsabilita'

L'integrazione non deve unire il software di telemetria con la potenza elettrica senza una chiara ripartizione delle responsabilita'. La Raspberry Pi puo' decidere e registrare; non sostituisce i dispositivi di protezione elettrica ne' i criteri di controllo del refrigerazione definiti dal produttore.

| Soggetto responsabile | Ambito di competenza |
| --- | --- |
| Telemetria / software | Regole di allarme, lettura dei sensori, log, dashboard, notifiche e segnalazione di comando in bassa tensione. |
| Elettricista qualificato | Contattore, interruttore magnetotermico, cablaggio 220 V CA, quadro elettrico, messa a terra, sezionamento e collaudo elettrico. |
| Produttore / tecnico frigorista | Logica anti-gelo, ventilatore, evaporatore, sensore, refrigerante, pressioni, surriscaldamento/sottoraffreddamento e sequenza di sbrinamento. |
| Operatore in loco | Ispezione visiva, arresto manuale, pulizia del filtro secondo procedura e registrazione degli interventi. |

# 15. Sintesi Tecnica Preliminare

I dati disponibili supportano l'ipotesi di formazione di ghiaccio nel gruppo freddo in condizioni ambientali non gelive, ma non consentono di stabilire la causa primaria. Il periodo di produzione minima si colloca tra il 13 e il 17 maggio 2026, con il minimo giornaliero il 14 maggio e un intervallo di volume 0,00 L dal 14 maggio 2026 (19:04:03) al 15 maggio 2026 (06:03:34). Per tutta la durata di tale intervallo la temperatura ambiente registrata si e' attestata tra 17,11 degC e 21,39 degC. L'ispezione successiva ha evidenziato ghiaccio sulla tubazione in rame della serpentina, nella zona posteriore del filtro antipolvere e nel settore freddo adiacente all'uscita/raccolta dell'acqua.

Il caso viene presentato al produttore come evento intermittente compatibile con il congelamento dell'evaporatore o del gruppo freddo, accompagnato da un calo severo della produzione. Si richiede la validazione dei parametri anti-gelo, della portata d'aria, del sensore dell'evaporatore, dello stato del circuito frigorifero e della compatibilita' con un controllo esterno. La soluzione con rele'/contattore e' mantenuta come misura di protezione in valutazione, non come correzione della causa. La prima fase raccomandata e' l'attivazione di un sistema di allarmi intermittenti con arresto manuale documentato; la fase automatica dovra' attendere la validazione tecnica ed elettrica.

# 16. commenti finali

Si richiede con la presente a SEAS o al suo rappresentante autorizzato la revisione tecnica di un'unita' SEAS AWA 05W, per un evento intermittente compatibile con la formazione di ghiaccio nel gruppo freddo. La telemetria ha registrato un calo severo della produzione a partire da circa il 13 maggio 2026, con un minimo giornaliero il 14 maggio 2026 e un intervallo di volume 0,00 L dal 2026-05-14 19:04:03 al 2026-05-15 06:03:34. Durante l'intervallo critico la stazione meteorologica ha rilevato temperature ambiente di 17,11-21,39 degC, umidita' relativa media del 62,30% e assenza di precipitazioni. In sede di ispezione successiva e' stato riscontrato ghiaccio sulla tubazione in rame della serpentina dell'evaporatore, nella zona posteriore del filtro antipolvere e nel settore adiacente all'uscita/raccolta dell'acqua. L'unita' e' stata scollegata; dopo 4-5 giorni di inattivita' non e' stato rilevato ghiaccio visibile. Al riavvio, l'unita' ha operato dalle 09:30 alle 19:00 senza ghiaccio visibile durante tale finestra.

Non viene formulata alcuna causa primaria. Si richiede la validazione dei seguenti elementi: parametri di controllo anti-gelo, posizione e calibrazione del sensore dell'evaporatore, sequenza di sbrinamento, portata del ventilatore, restrizione massima ammissibile del filtro, pressioni operative attese per R134a, valori di surriscaldamento e sottoraffreddamento e compatibilita' con un contatto esterno di avvio/arresto o sezionamento preventivo tramite contattore. L'unita' si ritiene operante a 220 V CA, in attesa di conferma dalla targa e dal numero di serie.